Схема теплоснабжения муниципального образования

Новодевяткинское сельское поселение до 2028 г.

Санкт-Петербург - 2018 г.
СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика Новодевяткинского сельского поселения	5

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	10

2     ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", ПОДКЛЮЧЁХ К СИСТЕМЕ (ОТКРЫТАЯ СХЕМА, ЗАКРЫТАЯ СХЕМА) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ОТКРЫТЫЙ ВОДОЗАБОР, ЗАКРЫТЫЙ ВОДОЗАБОР)

3  ПЕРЕЧЕНЬДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ

4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	21

5	Перспективные балансы теплоносителя	21

6	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	23

7	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	26

8	Перспективные топливные балансы	29

9	инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

10	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	33

11	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	37

- Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования Новодевяткинское сельское поселение.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области до 2028 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. №115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. №325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. №66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и Администрацией Новодевяткинского сельского поселения.

- Краткая характеристика Новодевяткинского сельского поселения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области №44/01-07 от 08 июня 2010 г.) – Новодевяткинское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

«Новодевяткинское сельское поселение» расположено вблизи северо-восточной границы г. Санкт-Петербурга и охватывающей его кольцевой автодороги, в юго-западной части Всеволожского муниципального района.

Граница Новодевяткинского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере и востоке – с Кузьмоловским городским поселением

на юге и западе – с Муринским сельским поселением

Территория Новодевяткинского сельского поселения – 563,77 га.

Количество проживающего населения на 01.01.2016 года составляло 15 095 чел.

Административный центр сельского поселения – дер. Новое Девяткино.

Границы Новодевяткинского сельского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы муниципальных образований Всеволожского муниципального района

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- дер. Новое Девяткино

Жилая застройка представлена следующими типами:

- малоэтажная застройка (общая площадь до 2 тыс. кв. м./га) представлена одноэтажными жилыми домами частного сектора, расположенными на участках 6-10 соток. Она расположена вдоль автодороги (Санкт-Петербург – Матокса) как с севера, так и с юга. Такой тип застройки как одно- двухэтажная блокированная (общая площадь до 4,5 тыс. кв. м./га) в МО ««Новодевяткинское сельское поселение»« отсутствует;

- среднеэтажная жилая застройка (5-9 этажей, общая площадь до 6 тыс. кв. м./га) находится в  северной части населенного пункта (севернее автодороги Санкт-Петербург – Матокса);

- многоэтажная жилая застройка (свыше 10 этажей, до 14 тыс. кв.м./га) расположена в южной части – южнее автодороги Санкт-Петербург – Матокса.

Социальная сфера муниципального образования представлена следующими объектами:

- общеобразовательная школа на 850 чел.;

- детский сад на 220 мест;

- детский сад на 100 мест

- ГКУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер на 240 коек.

- почтовое отделение;

- торгово-развлекательный комплекс «Адамант» с фитнес-клубом (торговая площадь – 7500,0 м2);

- предприятия торговли – 1650 м2;

На территории поселения развивается жилищное строительство.

Муниципальное образование имеет развитую производственную территорию. Кроме того, часть небольших предприятий располагается внутри территорий иного функционального назначения. Два промышленных предприятия имеют региональное значение – Северная ТЭЦ и филиал ПАО «Силовые машины» завод ПК «Турбоатомгаз».

Климат

Климат рассматриваемой территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Он характеризуется продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом.

Характерной чертой климата данного района является поступление в течение всего года воздушных масс из Атлантики. Вторжение арктических воздушных масс приводит к резким  похолоданиям, которые наиболее опасны в весенний период.

Средняя многолетняя годовая температура воздуха составляет 3.6С. Средняя температура самого холодного месяца (февраль) равна минус 8.6С, самого теплого (июль) – 16.9С. Абсолютный минимум температуры достигает минус 40С, абсолютный максимум составляет 33С. Переход среднесуточный температуры воздуха весной через 0С наблюдается в среднем  4 апреля, через 5С – 27 апреля, через 10С – 22 мая. Осенний переход через 10С происходит в среднем 15 сентября, через 5С – 11 октября, через 0С – 9 ноября.

Средняя дата последнего заморозка – 18 мая, первого заморозка осенью – 22 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 126 суток.

Продолжительность периода с температурой выше 0С составляет 218 суток, с температурой выше 5С – 166 суток, с температурой выше 10С – 115 суток. Сумма среднесуточных температур воздуха выше 0С составляет 2193С, выше 5С - 2064С, выше 10С - 1680С.

Внутригодовой  ход температуры поверхности почвы аналогичен ходу температуры воздуха. Средняя многолетняя годовая температура поверхности почвы составляет 4С. Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигает 45С, абсолютный минимум минус 43С. Средняя дата появления последнего заморозка на почве (подзолистая, супесчаная) весной – 27 мая, первого осенью – 15 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода на почве составляет 110 суток. Наибольшая за зиму глубина промерзания почвы (подзолистая, супесчаная) наблюдается в марте и составляет в среднем 0.4-0.5 м при максимуме 1.0 м.

Годовая норма атмосферных осадков с поправками к показаниям осадкомера составляет 731 мм. Наименьшее месячное количество осадков (43 мм) выпадает в марте, наибольшее (83 мм) – в августе. В среднем за год наблюдается примерно 190 суток с осадками, из них в жидком виде осадки выпадают в течение 95 суток, в твердом виде – в течение 65 суток и в смешанном виде – в течение 30 суток.

В летний период осадки носят преимущественно ливневой характер. Максимальная интенсивность их за интервал 5 минут составляет 2.2 мм/мин, за 20 минут – 1.4 мм/мин.

Появление снежного покрова обычно наблюдается в конце октября (крайние сроки: 01.10 и 24.11). Образование устойчивого снежного покрова в среднем происходит 4 декабря. Наибольшей мощности снежный покров достигает в середине марта и в среднем под кронами деревьев составляет 50 см, при этом максимальная за зиму высота снежного покрова достигает 75 см. Плотность снежного покрова изменяется от 0.13 г/см3 в ноябре до 0.30 г/м3 в конце марта.

Наибольшая величина запаса воды в снеге наблюдается, как правило, перед снеготаянием и в среднем  составляет 110 мм.

Разрушение устойчивого снежного покрова обычно происходит 4 апреля. Полный сход снежного покрова в среднем происходит 17 апреля. Средняя продолжительность периода со снежным покровом составляет 138 суток.

Средняя многолетняя годовая величина парциального давления водяного пара составляет 7.8 мб.

Наибольшие месячные величины парциального давления (15.1 мб) наблюдаются в июле,  наименьшие (3.1 мб) – в феврале.

Относительная влажность воздуха изменяется в течение года от 88% в ноябре-декабре  до 73%  в мае  и  в среднем за год составляет 82%.

Дефицит насыщения изменяется от 0.5-0.6 мб в зимний период до 4.9 мб в июне и в среднем за год составляет 2.1 мб.

Относительная влажность воздуха изменяется в течение года от 88% в ноябре-декабре  до 73%  в мае  и  в среднем за год составляет 82%.

Дефицит насыщения изменяется от 0.5-0.6 мб в зимний период до 4.9 мб в июне и в среднем за год составляет 2.1 мб.

Над рассматриваемой территорией в весенне-летний период преобладают ветры северо-восточного и юго-западного направлений, в остальное время – преимущественно юго-западного, южного и западного направлений. Средняя годовая скорость составляет 4.6 м/с, при этом наибольшие средние месячные скорости ветра (5.1 м/с) наблюдаются в декабре-январе, наименьшие (3.8 м/с) – в августе.

В среднем за год наблюдается 28 суток с сильным ветром (V15 м/с), в отдельные годы их количество достигает 48 суток.

Максимальная скорость ветра 5% вероятности превышения составляет 33 м/с.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от ТЭЦ 33,515 Гкал/ч, ГВС – 17,639 Гкал/ч., вентиляция – 0,629 Гкал/ч.

В таблице представлен поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок.

| У Л И Ц А | Дом | Корп. | Лит. | Отопление Гкал/час. | Вентиляция Гкал / час. | ГВС Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флотская ул. | 7 |  |  | 1,4000 | 0,0000 | 0,6200 |
| Флотская ул. | 6 |  |  | 1,0900 | 0,0000 | 0,7200 |
| Флотская ул. | 8 |  |  | 0,5700 | 0,0000 | 0,3400 |
| Флотская ул. | 10 |  |  | 0,6000 | 0,0000 | 0,4500 |
| Новое Девяткино | кв.1-А | поз.1 |  | 0,6100 | 0,0000 | 0,3600 |
| Новое Девяткино | 63 |  |  | 0,0400 | 0,0000 | 0,1300 |
| Новое Девяткино | 33 | 1 |  | 0,8910 | 0,0000 | 0,5420 |
| Новое Девяткино | 55 |  |  | 0,7380 | 0,0000 | 0,3180 |
| Новое Девяткино | 90 |  |  | 0,2400 | 0,0000 | 0,2100 |
| Арсенальная ул. | 4 |  |  | 1,5300 | 0,0000 | 0,6460 |
| Новое Девяткино | 65 |  |  | 0,0400 | 0,0000 | 0,1300 |
| Новое Девяткино | 35 | 1 |  | 1,2390 | 0,0000 | 0,5730 |
| Новое Девяткино | 91 |  |  | 0,1700 | 0,0000 | 0,1600 |
| Школьная ул. | 1 |  |  | 0,5960 | 0,0000 | 0,0700 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | А | 0,1440 | 0,0000 | 0,0200 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | Е | 0,1050 | 0,0000 | 0,2770 |
| Новое Девяткино | 76 |  |  | 0,1400 | 0,0000 | 0,1400 |
| Новое Девяткино | 53 |  |  | 1,0760 | 0,0000 | 0,3950 |
| Новое Девяткино | 101 |  |  | 0,3900 | 0,2900 | 0,3000 |
| Новое Девяткино | 93 |  |  | 1,1700 | 0,0000 | 0,4100 |
| Школьная ул. | 8 |  |  | 0,0230 | 0,0000 | 0,0430 |
| Арсенальная ул. | 6 |  |  | 1,5600 | 0,0000 | 0,7300 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | В | 0,1020 | 0,0000 | 0,0490 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | З | 0,0730 | 0,0000 | 0,0350 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | К | 0,0150 | 0,0000 | 0,0000 |
| Озёрная ул. | 3а |  |  | 0,5160 | 0,0000 | 0,3580 |
| Новое Девяткино | 92 |  |  | 0,2700 | 0,0000 | 0,2500 |
| Новое Девяткино | 31 | 1 |  | 1,7900 | 0,0000 | 0,8140 |
| Новое Девяткино | 59 |  |  | 0,6100 | 0,0000 | 0,2600 |
| Новое Девяткино | 95 |  |  | 0,9700 | 0,0000 | 0,4300 |
| Арсенальная ул. | 1 |  | А | 0,3600 | 0,0290 | 0,0640 |
| Арсенальная ул. | 6 |  |  | 0,1100 | 0,0000 | 0,0000 |
| Новое Девяткино | кв.1-А | поз.2 |  | 0,4120 | 0,0000 | 0,3800 |
| Новое Девяткино | 94 |  |  | 0,6100 | 0,0000 | 0,2600 |
| Новое Девяткино | 49 |  |  | 0,6530 | 0,0000 | 0,3230 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | Д | 0,0810 | 0,0000 | 0,0310 |
| Новое Девяткино | 75 |  | А | 0,0080 | 0,0000 | 0,0000 |
| Новое Девяткино | 61 |  |  | 0,7530 | 0,0000 | 1,0600 |
| Новое Девяткино | 51 |  |  | 0,6530 | 0,0000 | 0,3230 |
| Новое Девяткино | 57 |  |  | 0,5800 | 0,0000 | 0,3040 |
| Новое Девяткино дер., кв. 1А, корп. 2А |  |  |  | 0,6100 | 0,0000 | 0,5300 |
| Арсенальная ул. | 1 |  |  | 1,6100 | 0,0000 | 0,9120 |
| Новое Девяткино | 121 |  |  | 0,1800 | 0,0000 | 0,1300 |
| Новое Девяткино | ОСТ |  |  | 0,0120 | 0,0000 | 0,0000 |
| Новое Девяткино | 96А |  |  | 0,6800 | 0,0000 | 1,1300 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | Д | 0,0210 | 0,0000 | 0,0000 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  |  | 0,0030 | 0,0000 | 0,0050 |
| Школьная ул. | 15 |  |  | 0,2400 | 0,2000 | 0,0100 |
| Озёрная ул. | 5 |  |  | 0,8020 | 0,0000 | 0,5420 |
| Арсенальная ул. | 3 |  |  | 1,0500 | 0,0000 | 0,6400 |
| Арсенальная ул. | 2 |  |  | 1,5300 | 0,0000 | 0,0000 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | М | 0,0790 | 0,0000 | 0,0070 |
| Новое Девяткино | 19/8 |  |  | 0,0800 | 0,0000 | 0,1400 |
| Новое Девяткино | 37а |  |  | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 |
| Новое Девяткино | 75 | 1-15 |  | 1,0740 | 0,0000 | 0,3280 |
| Озёрная ул. | 3б |  |  | 0,3530 | 0,0000 | 0,2750 |
| Озёрная ул. | 8 |  |  | 0,6100 | 0,0000 | 0,0000 |
| Озёрная ул. | 6 |  |  | 0,4300 | 0,0000 | 0,3200 |
| Озёрная ул. | 4 |  |  | 0,0700 | 0,1100 | 0,0500 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | Б | 0,1390 | 0,0000 | 0,0560 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | Ж | 0,0520 | 0,0000 | 0,0300 |
| Новое Девяткино | 19/1 |  | И | 0,0850 | 0,0000 | 0,0090 |
| Новое Девяткино | 12 (стр. адр.) |  |  | 0,8700 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  |  |  | 33,515 | 0,629 | 17,639 |

Опираясь на представленные технико-экономические показатели котельной в период с 01.01.2012 по 31.12.12 г. выработано с учетом тепловых потерь и собственных нужд 191 800 Гкал, при мощности подключенных абонентов на – 51,783 Гкал/ч.

| Показатель | Ед. изм. | д. Новое Девяткино |
| --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка: | Гкал/ч. | 51,783 |
| отопление | Гкал/ч. | 33,515 |
| ГВС | Гкал/ч. | 17,639 |
| вентиляция | Гкал/ч. | 0,629 |
| Фактический отпуск тепловой энергии | Гкал | 165 400 |
| население | Гкал | 66 770 |
| бюджетные потребители | Гкал | 5 260 |
| прочие потребители | Гкал | 93 370 |

Согласно Генерального плана Новодевяткинского сельского поселения, объем нового жилищного строительства на расчетный срок до 2035 г. составит 935518 м2. В период до 2020 года планируется размещение 293 800 м2 многоэтажной жилой застройки.

В продолжение существующей, жилая зона получит развитие в центральной части п. Новое Девяткино слева и справа от шоссе Санкт-Петербург – Матокса:

- зона застройки Ж4 – 5-9 этажей – реконструируемые территории.

- зона застройки Ж5 – свыше 10 этажей– новое строительство микрорайон 1              (кв. №1.3),  микрорайон 2 (кв. №2.2), микрорайон 3.

По проекту генерального плана жилая зона Новодевяткинского сельского поселения  представляет собой три крупных микрорайона жилой застройки разной этажности (Ж3, Ж4, Ж5). Общая численность населения – 40,6 тыс. чел.. Общая площадь квартир на расчетный срок – 935 518 м2.

| Микрорайон 1 | - расположен к югу от автодороги Санкт-Петербург - Матокса, состоит из пяти жилых кварталов. |
| --- | --- |
|  | Общая численность микрорайона – 18733 чел., в т.ч. на I очередь – 14380 чел. Проектируемая общая площадь (квартир) – 366 588 м2. |
| Микрорайон 2 | - расположен к северу от автодороги Санкт-Петербург - Матокса, состоит из двух жилых кварталов. |
|  | Общая численность микрорайона на I очередь – 12815 чел. Проектируемая общая площадь (квартир) – 285 430 м2. |
| Микрорайон 3 | - расположен к западу от автодороги Санкт-Петербург – Матокса. |
|  | Общая численность микрорайона – 9000 чел., в т.ч. на I очередь – 2730 чел. Проектируемая общая площадь (квартир) – 283 500 м2. |

По проекту генерального плана общественно-деловые зоны формируются, в центре жилых кварталов, вдоль транспортных магистралей, на пересечении основных улиц и пешеходных связей.

Объекты многофункциональной общественной застройки, такие как торговые комплексы, помещения общественного питания, досуговые учреждения в  запроектированы как на I очередь, так и на расчетный срок

Проектом генерального плана МО «Новодевяткинское сельское поселение» предусмотрены территории для строительства следующих социальных объектов:

Образование

- детские дошкольные учреждения в жилой зоне – детские сады – 8 объектов, всего на 1 460 мест, в т.ч. на I очередь – 550 мест + 210 мест (существ.)

- реконструкция существующей школы, строительства четырех общеобразовательных школ. Суммарная вместимость всех школ составит 4 000 мест, на 1-ую очередь – 2 225 мест

Культура и досуг

- строительство новой библиотеки (на расчетный срок)

- выделение помещений для любительской досуговой деятельности (в т. числе, 800 кв.м. на 1-ую очередь).

- строительство школы искусств (180 мест – на 1 очередь).

Здравоохранение и социальное обеспечение

- строительство взрослой и детской поликлиники (взрослая на 380 пос./смену на 1 очередь).

Спорт

- строительство помещения для оздоровительных занятий (~ 570 кв.м. на 1 очередь).

- строительство спортивного зала (~2500 кв.м. на 1 очередь).

- строительство плавательного бассейна (зеркало воды 650 кв.м. на 1 очередь).

Торговля

- строительство отдельно стоящих и встроенных предприятий торговли (1 500 кв.м. торгового зала на 1 очередь).

Общественное питание

- строительство предприятий общественного питания при торговых центрах и отдельно стоящих (50 пос. мест на 1 очередь).

Религиозные и учреждения

- строительства храма в центральной части поселка (на 1 очередь).

Бытовое обслуживание

- строительство новых отделений связи (2 на 1 очередь).

- строительство новых отделений банка (10 на 1 очередь).

- строительство административного здания.

- строительство новых бань (150 мест на 1 очередь).

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей составит порядка 186,70 Гкал/ч.

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде застройки многоэтажными жилыми домами. Жилищная обеспеченность составляет 22,80 кв. м./чел., к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная обеспеченность вырастет до 28-30 кв. м./чел.

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 238,77 тыс. кв. м, что в расчете на душу населения составляет около 22,8 кв. м/чел.

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 30 %.

Данные по распределению жилищного фонда на расчетные периоды представлены на рис. 2.

Рис. 2 Данные по распределению жилищного фонда на расчетные периоды

Данные по перспективному развитию муниципального образования представлены в таблицу.

| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное положение | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь в границах Новодевяткинского сельского поселения | га | 598,1389 | 598,1389 | 598,1389 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 12 081 | 29 700 | 40 550 |
|  |  | % прироста |  | 284 | 387 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на га | 17 | 48 | 65 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2 / чел. | 22,8 | 27,5 | 30,0 |
| 3.2. | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 238 770 | 817 988 | 1 172 688 |
|  |  | к-во домов | 165 |  |  |
| 3.2.1. | Капитальные многоквартирные дома | S общ., м2 | 217 770 | 794 988 | 1 129 405 |
|  |  | к-во домов | 25 |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 97 | 96 |
|  | Индивидуальная и малоэтажная застройка | S общ., м2 | 21 000 | 23 000 | 43 283 |
|  |  | к-во домов | 140 |  |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда |  | 3 | 4 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |  |
| 4.1.1. | Детские дошкольные учреждения. | Мест. | 320 | 760 (+480) | 1400 (+640) |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения. | Мест. | 850 | 2225 (+1400) | 4000 (+1775) |
| 4.2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Областной наркологический диспансер | Ед | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.2. | Поликлиника взрослая | Пос./смену | - | 380 | 380 |
| 4.2.3. | Поликлиника детская | Пос./смену | - | - | 200 |
| 4.3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Помещения для оздоровительных занятий | Кв.м. пола | 650 | 1218 (+568) | 1218 |
| 4.3.2. | Спортивный зал | Кв.м. пола | - | 2436 | 2436 |
| 4.3.3. | Плавательный бассейн | Кв.м. зеркала воды | - | - | 650 |
| 4.4. | Помещения для досуга и любительской деятельности | Кв.м. | - | 800 | 2500 (+1700) |
| 4.5. | Предприятия торговли | Кв.м. тор г. зала | 9150 | 10650 (+1500) | 13650 (+3000) |
| 4.6. | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 250 | 300 (+50) | 350 (+50) |
| 4.7. | Отделение связи | Ед. | 1 | 2 | 3 |
| 4.8. | Отделение банка | Ед. | 1 | 10 | 14 |
| 4.9. | Библиотека | Ед. | - | - | 1 |
| 4.10. | Баня | Мест. | - | 150 | 230 |
| 4.11. | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест. | 10 | 55 | 37 |
| 4.12. | Раздаточная молочная кухня (при поликлинике) | Кв.м. | - | - | 122 |
| 4.13. | Аптеки | Ед. | 4 | 2 | 3 |
| 4.14. | Школа искусств | Мест. | - | 180 | 325 (+145) |
| 4.15. | Административный комплекс | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 4.15.1 | Территориальный центр социальной помощи детям | Ед. | - | - | 1 |
| 4.16. | Ремонтно-эксплуатационная служба | Ед. | - | 1 | 2 |
| 4.17. | Пожарное депо | Ед. | - | 1 | 1 |
| 4.18. | Храм (часовня) | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 4,066 | 13,691 | 18,837 |
|  | - Горячая вода | тыс. куб. м./в сутки | 1,533 | 5,191 | 7,161 |
| 5.2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Потребление тепла максимальное | Гкал/час | 58,02 | 157,13 | 226,91 |
|  | Потребление тепла среднее | Гкал/час | 51,78 | 124,44 | 186,70 |

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2028 года Новодевяткинское сельское поселение развивается в направлении многоэтажной жилой застройки и объектов социально-бытового назначения. Основное строительство намечается на 2013-2020 годы.

В таблице представлены прогнозируемые расходы тепла по очередности строительства.

| Население тыс. чел. / Жилой фонд тыс. кв. м. |  |  | Расход тепла, Гкал /ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 12,08/238,77 | 29,70/817,99 | 40,55/1172,69 | 51,78 | 124,44 | 186,70 |

Рис. 3 Распределение населения, жилого фонда и тепловой нагрузки на расчетные периоды

Рис. 4 Тепловые сети и тепловые нагрузки на расчетный период

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МО "НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СИСТЕМЕ (ОТКРЫТАЯ СХЕМА, ЗАКРЫТАЯ СХЕМА) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ОТКРЫТЫЙ ВОДОЗАБОР, ЗАКРЫТЫЙ ВОДОЗАБОР)

Таблица учёта многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения по открытой схеме и горячего водоснабжения открытый водозабор

| № п/п; Адрес МКД; Управляющая организация. 1; ул. Лесная д. 2 (д. 31); ООО "УК "Охта-Сервис". 2; ул. Лесная д. 4 (д. 33); ООО "УК "Охта-Сервис". 3; ул. Лесная д. 6 (д. 35); ООО "УК "Охта-Сервис". 4; ул. Озёрная д. 3 (д. 37); ООО "УК "Охта-Сервис". 5; ул. Озёрная д. 5 (д. 39); ООО "УК "Охта-Сервис". 6; 49; ООО "УК "Охта-Сервис". 7; 51; ООО "УК "Охта-Сервис". 8; ул. Энергетиков д. 2 (д. 53); ООО "УК "Охта-Сервис". 9; 55; ООО "УК "Охта-Сервис". 10; 57; ООО "УК "Охта-Сервис". 11; 59; ООО "УК "Охта-Сервис". 12; 93; ООО "УК "Охта-Сервис". 13; 94; ООО "УК "Охта-Сервис". 14; 95; ООО "УК "Охта-Сервис". 15; 90; ООО "УК "Охта-Сервис". 16; ул. Славы д. 5 (д. 19/91); ООО "УК "Охта-Сервис". 17; ул. Ветеранов д. 10 (д. 19/92); ООО "УК "Охта-Сервис". 18; 19/76; ООО "УК "Охта-Сервис". 19; 19/63; ООО "УК "Охта-Сервис". 20; ул. Ветеранов д. 4 (д. 19/65); ООО "УК "Охта-Сервис". 21; 61; ООО "УК "Охта-Сервис". 22; 19/8; ООО "УК "Охта-Сервис". 23; ул. Флотская д. 8 (д. 96); ТСЖ "Турбостроитель-1". 24; ул. Флотская д. 10 (д. 97); ТСЖ "Турбостроитель-1". 25; ул. Флотская д. 6; ТСЖ "Турбостроитель-1". 26; ул. Озёрная д. 6 (д. 28); ТСЖ "Турбостроитель-2". 27-41; ТСЖ № 75 (дома сблокированного типа, коттеджи, корп. с 1 по 15); ТСЖ "Новое Девяткино 75". 42; ул. Энергетиков д. 1; ЖСК «Первый Квартал». 43; ул. Энергетиков д. 3; УК ООО "Мустанг". 44; ул. Арсенальная, д. 2; УК ООО "Парус". 45; ул. Арсенальная, д. 4; УК ООО "Парус". 46; ул. Арсенальная, д. 6; УК ООО "Парус". СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ. 1; ул. Школьная, д. № 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1»; социальные объекты (образование). 2; д. № 96А, МДОУ «ДСКВ № 59»; социальные объекты (образование). 3; д. № 19/1 (11 зданий, из них 5 лечебных), ГУЗ «ЛОНД»; социальные объекты (лечебные). 4; ул. Главная, д. № 60 (бывш. 101), ООО «Адамант-Девяткино» (ГМ "Призма"); прочие. 5; ул. Озёрная, д. № 4, ООО «Мираж» (ТК "Девяткино", м-н Магнит); прочие. 6; ул. Школьная, д. № 15 (3 здания), ООО «Блиц»; прочие. 7; ул. Школьная, д. № 9 (мастерские), д. № 8 (тех. уч. контора бытовка), ООО «Охта-Сервис»; прочие. 8; у завода «Турбоатомгаз», ГСК «Пять»; прочие. 9; д. Новое Девяткино, д. 37а, ИП «Бугадзе» (кафе-пекарня); прочие. Таблица учёта многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме и горячего водоснабжения закрытый водозабор (абоненты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 8 эксплуатационный район ) № п/п; Адрес МКД; Управляющая организация. 1; ул. Школьная, д. 2; ЖСК «Твой Первый дом». 2; ул. Лесная д. 8; МДОУ «ДСКВ № 1». 3; ул. Главная д. 56, д. 58; УК ООО «Мустанг». ул. Энергетиков д. 4; БГУЗ ЛО «Токсовская районная больница». 4; ул. Арсенальная д. 1, д. 3; УК ООО «Мустанг». 6; ул. Арсенальная д. 9; ТБЦ ООО «Сказка». 7; ул. Флотская д. 9; УК ООО «Гарант-Сервис». 8; **ул. Арсенальная д. 5, д. 5-«А»; УК ООО «Мустанг». **ул. Арсенальная д. 7; УК ООО «Мустанг». 9; **ул. Флотская д. 7; УК ООО "Парус". Итого: 13 зданий. ** - Абоненты ООО «Теплоэнерго». 3 ПЕРЕЧЕНЬДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 2018 ГОДУ № п/п; Наименование мероприятия; Заявитель. 1; Реконструкция участка р/с Медвежий стан от ТК-13 (вкл.) т/м Новое Девяткино в сторону ТК-1. Строительство ТК на р/с Медвежий стан (между ТК-13 т/м Новое Девяткино и ТК-1) и нового т/ввода до границ с инженерно-техническими сетями подключаемого объекта; ООО «СК «Доминант». 2; Реконструкция ТК-4 и участка т/ввода от ТК-4 прямо р/с Квартал 1А с устройством новой АК.; ООО «Адамант-Девяткино». 3; Строительство теплового ввода от ТК-10 т/м Новое Девяткино; ООО «Гард Эстейст». 4; Строительство нового т/ввода на т/вводе от ТК-3 лево р/с Квартал 1; Бирзолов В.С.. 5; Реконструкция участка р/с Квартал 2 и строительство нового т/ввода на т/вводе УТ-2 лево р/с Квартал 2; АО «НПО «Стример». 6; Строительство тепловой камеры и нового ввода на распределительной сети Охтинская; ООО «СК «Дальпитерстрой». 7; Строительство нового ввода от тепловой камеры-11 тепломагистрали Ново-Девяткино; ООО «ГлавСтройКомплекс». 8; Строительство нового ввода от тепловой камеры-8 тепломагистрали Ново-Девяткино; ЗАО «Русская Сказка». 9; Строительство теплового ввода от тепловой камеры-2 распределительной сети квартал 1А; Нуруллаева Латафет Мехман Кызы. 10; Техническое перевооружение тепловой камеры-4 тепломагистрали Ново-Девяткино с устройством теплового ввода; Портнов Александр Семенович. 11; Реконструкция тепловой камеры-6 тепломагистрали Ново-Девяткино с устройством нового теплового ввода; ЗАО «Содружество». 12; Строительство нового ввода; АО «Арсенал-3» (Детский сад). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» планирует в 2018 году, произвести подключение перечисленных абонентов в индивидуальном порядке. |  |  |  |

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения Северной ТЭЦ попадают здания общественного назначения дер. Новое Девяткино. Индивидуальный жилищный фонд дер. Новое Девяткино, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения.

Общая нагрузка дер. Новое Девяткино с учетом перспективы составит 124,44 Гкал/ч и 186,70 Гкал/ч, к 2020 и 2028 годам соответственно. Существующая ТЭЦ имеет резервные мощности, которые могут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективу.

Перспективные балансы теплоносителя

Наличие сверхнормативной утечки теплоносителя из тепловых сетей связано в первую очередь с изношенностью участков трубопроводов. После проведения работ по перекладке изношенных трубопроводов потери теплоносителя со сверхнормативной утечкой должны снизиться до минимальных значений. Уровень нормативной утечки теплоносителя должен возрасти пропорционально увеличению объема трубопроводов тепловых сетей при подключении перспективных потребителей.

При проведении теплогидравлического расчета системы теплоснабжения д. Новое Девяткино с учетом перспективных нагрузок потребителей было получено значение подпитки тепловой сети на восполнение потерь с нормативной утечкой.

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход воды на утечки:

- подающего трубопровода – 5,393 т/ч;

- обратного трубопровода – 5,393 т/ч;

- систем теплопотребления – 6,063 т/ч.

В сумме утечки из теплопровода составляют 16,849 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по развитию источников тепловой энергии Новодевяткинского сельского поселения были разработаны, исходя из следующих критериев:

- обеспечение надежного теплоснабжения потребителей;

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей на площадках нового строительства.

На сегодняшний день утвержденные методические документы по определению условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления отсутствуют.

Зоны действия централизованного и индивидуального теплоснабжения сосредоточены в исторически сложившихся районах Новодевяткинского сельского поселения. Перспективное строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов планируется в зоне действия системы централизованного теплоснабжения.

Перспективное индивидуальное жилищное строительство планируется в зонах действия индивидуального теплоснабжения. Перевод существующих, а также подключение перспективных потребителей, расположенных в зоне действия индивидуального теплоснабжения, к системе централизованного теплоснабжения в настоящее время технически осуществить невозможно. На сегодняшний день существующая система централизованного теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения имеет ряд существенных технологических проблем и ограничений.

Рассмотрение вопроса организации централизованного теплоснабжения в зонах действия индивидуального теплоснабжения может быть выполнено в рамках дальнейшей актуализации схемы теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения при условии реализации мероприятий по устранению технологических проблем и ограничений системы централизованного теплоснабжения.

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения.

Данный вариант предусматривает подключение тепловой нагрузки перспективных абонентов к Северной ТЭЦ. Для подключения данных потребителей проектируются и строятся тепловые сети.

В таблице представлены балансы тепловых мощностей источников, на рис. 27 указаны тепловые сети и перспективные потребители.

| Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013-2020 | 2020-2028 | 2028-2035 |
| Уст. тепл. мощность | Гкал / ч. | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 1 188 |
| Расп. тепл. мощность | Гкал / ч. | 1 104,84 | 1 104,84 | 1 104,84 | 1 104,84 |
| Подкл. нагрузка | Гкал / ч. | 51,78 | 124,44 | 186,7 | 186,70 |
| Подкл. Нагрузка с уч. потерь 8% | Гкал / ч. | 55,92 | 134,40 | 201,64 | 201,64 |
| Резерв | Гкал / ч. | 1 048,92 | 970,44 | 903,20 | 903,20 |

Рис. 5 Тепловые сети и тепловые нагрузки на расчетный период

Рис. 6 Пьезометрический график от ТЭЦ до перспективной застройки

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих и проектирование, строительство новых тепловых сетей. Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана.

| Условный проход | Протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении, м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | канальная | бесканальная | наружная |
| 32 |  | 11,94 |  |
| 40 |  | 43,7 |  |
| 50 |  | 87,26 |  |
| 65 |  | 38,74 |  |
| 70 | 73,45 | 118,26 | 45,9 |
| 80 | 324,81 | 850,7 | 298,93 |
| 100 | 265,63 | 1 002,09 | 65,88 |
| 125 | 396,18 | 954,64 |  |
| 150 | 326,07 | 866,02 | 33 |
| 200 | 358,73 | 661,65 | 196,44 |
| 250 | 181,72 | 1103,87 | 455,27 |
| 300 | 25,5 | 22,87 |  |
| 400 |  | 2,5 |  |
| 500 | 352,92 | 902,52 | 19,86 |
| 600 |  |  | 1,61 |
| 700 | 706,73 | 130,19 | 2 110,42 |
| 1000 |  | 2,04 |  |
| Итого | 3 011,74 | 5 796,9 | 3 227,31 |

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в дер. Новое Девяткино.

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районе нового подключения в двухтрубном исполнении представлены в табл.

| Период строительства | Диаметр | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2028 | 25 | 69 | Ремонт ветхих сетей |
|  | 40 | 23 |  |
|  | 50 | 118,45 |  |
|  | 65 | 175,01 |  |
|  | 70 | 26 |  |
|  | 80 | 1 551,7 |  |
|  | 100 | 1 008,1 |  |
|  | 125 | 576,8 |  |
|  | 150 | 1 138,58 |  |
|  | 200 | 466,13 |  |
|  | 250 | 980,5 |  |
|  | 300 | 51,5 |  |
|  | 500 | 717,07 |  |
|  | 700 | 2 922,35 |  |
| 2013-2028 | 80 | 20 | Новое строительство |
|  | 100 | 548,5 |  |
|  | 150 | 926 |  |
|  | 175 | 435,2 |  |
|  | 200 | 1 463 |  |
|  | 250 | 2 411,5 |  |
|  | 300 | 1 422,8 |  |
|  | 350 | 477,8 |  |
|  | 400 | 171,8 |  |
|  | 500 | 620,2 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 18 320,99 |  |

Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является природный газ и мазут.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник | Ед. изм. | 2013 г. | 2020 г. | 2028 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная ТЭЦ | Т.у.т | 24 377,78 | 58 585,77 | 87 897,48 | 87 897,48 |

Запас резервного топлива для источника централизованного теплоснабжения не создается.

инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В настоящей работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения поселения.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рис. 7 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с подземным типом прокладки.

Рис. 7 Удельная стоимость прокладки тепловых сетей тыс. руб. /м.п.

Инвестиции в источники на период 2013-2028 гг., в соответствии с программой развития объектов коммунальной инфраструктуры запланированы в объеме 0,00 тыс. руб.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Период строительства | Диаметр | Длина | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2028 | 25 | 69 | подземный | 0,41 | 355,56 |
|  | 40 | 23 | подземный | 0,14 |  |
|  | 50 | 118,45 | подземный | 1,42 |  |
|  | 65 | 175,01 | подземный | 2,45 |  |
|  | 70 | 26 | подземный | 0,39 |  |
|  | 80 | 1 551,7 | подземный | 27,93 |  |
|  | 100 | 1 008,1 | подземный | 20,57 |  |
|  | 125 | 576,8 | подземный | 13,61 |  |
|  | 150 | 1 138,58 | подземный | 30,74 |  |
|  | 200 | 466,13 | подземный | 13,98 |  |
|  | 250 | 980,5 | подземный | 32,36 |  |
|  | 300 | 51,5 | подземный | 1,80 |  |
|  | 500 | 717,07 | подземный | 34,42 |  |
|  | 700 | 2 922,35 | подземный | 175,34 |  |
| 2013-2028 | 80 | 20 | подземный | 0,36 | 280,82 |
|  | 100 | 548,5 | подземный | 11,19 |  |
|  | 150 | 926 | подземный | 25,00 |  |
|  | 175 | 435,2 | подземный | 16,10 |  |
|  | 200 | 1 463 | подземный | 43,88 |  |
|  | 250 | 2 411,5 | подземный | 79,59 |  |
|  | 300 | 1 422,8 | подземный | 49,73 |  |
|  | 350 | 477,8 | подземный | 18,16 |  |
|  | 400 | 171,8 | подземный | 7,04 |  |
|  | 500 | 620,2 | подземный | 29,77 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 18 320,99 |  |  | 636,38 |

Как следует из таблицы  и анализа общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 636 380 тыс. руб.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения Новодевяткинского сельского поселения.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Новодевяткинское сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».