МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

“НОВОДЕВЯТКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________

188661, дер. Новое Девяткино, дом 57, оф. 83, Всеволожский район, Ленинградская область, тел./факс (812) 595-74-44, (813-70) 65-560

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03..2022										№ 28/01-04

дер. Новое Девяткино

Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения

в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).

2. Организациям, на балансе которых находятся наружные источники пожарного водоснабжения, независимо от форм собственности поддерживать имеющиеся на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» наружные источники пожарного водоснабжения (Приложение 2).

3. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) совместно с представителями 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области проводить подготовку и проверку наружных источников пожарного водоснабжения на готовность к использованию по предназначению с предъявлением актов проверки в 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области и отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района Ленинградской области.

4. Организациям и учреждениям, независимо от форм собственности, на балансе которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения,  принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению источников наружного противопожарного водоснабжения; обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

5. Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

6. Разместить  постановление на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А. Л. Поспелова

Глава муниципального образования                                                                     Д. А. Майоров

Приложение 1

к постановлению от 03.03.2022 № 28/01-04

ПОРЯДОК

содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- Общие положения

1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации: от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 25.03.2009 г. №178 «од правил (СП) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», приказом Росстандарта от 25.11.2010 г. №522-ст «ГОСТ Р 53961-2010 «Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний».

2. В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

- источники наружного противопожарного водоснабжения (далее  - источники ППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для нужд пожаротушения;

- пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

- противопожарное водоснабжение – комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенный для забора и транспортировки воды, хранения её запасов и использование для нужд пожаротушения;

- пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

- район выезда – территория, на которой силами 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области осуществляется тушение пожаров.

4. Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления – МО «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, организациями и учреждениями, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формой собственности, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение».

2. Содержание и эксплуатация источников ППВ

Содержание и эксплуатация источников ППВ включает:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области, осуществляющих тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

- проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение», подразделений ОГПС Всеволожского района о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе из-за неисправности) невозможности забора воды из источников ППВ.

- своевременное уведомление администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику (арендатору, а так же при изменении абонентов реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

2.  Организации и учреждения, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации;

3.  Размещение источников ППВ на территории МО «Новодевяткинское сельское поселение»  и характеристики определяются в соответствии с требованиями Свода правил (СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система безопасности стандартов труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 г. №387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на организации и учреждения, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

5. Пожарные гидранты разрешается использовать только для целей пожаротушения.

3. Учет, проверка и испытание источников ППВ.

1. Организации, учреждения, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для нужд пожаротушения ,администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», организации и учреждения, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

3. Наличие, состояние и работоспособность источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями 15ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области в присутствии представителей организаций и учреждений, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ. По итогам проверки составляется акт проверки.

Обследования (проверки проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

4. Организации и учреждения, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают: их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

5. 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ленинградской области в установленном порядке сообщает в адрес МО «Новодевяткинское сельское поселение», отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района, организациям и учреждениям, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, обо всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников ППВ, выявленных при их обследовании (проверке, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

6. При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

1. Отсутствие указателя, либо не четкие надписи на нём:

1.1 Отсутствие указателя (координатной таблички);

1.2 Не четко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

2. Невозможность подъезда:

2.1 Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

2.2 Отсутствие подъезда.

3. Невозможность его обнаружения:

3.1 Засыпан грунтом, мусором и т.п;

3.2 Завален оборудованием, иными предметами (загроможден автотранспортом и т. п.);

3.3 Под слоем льда (снега);

3.4 Заасфальтирован.

4. Невозможность установить пожарную колонку;

4.1 Сдвинут колодец;

4.2 Колодец завален грунтом;

4.3 Колодец заплыл грязью;

4.4 Сбита резьба на стояке;

4.5 Смещен стояк;

4.6 Стояк низко расположен;

4.7 Сужены проушины на верхнем фланце;

4.8 Мешают болты на верхнем фланце.

5. Наличие технических дефектов:

5.1 Нет стояка;

5.2 Стояк забит грунтом;

5.3 Трещина в стояке;

5.4 Не закреплен стояк;

5.5 Нет штока;

5.6 Проворачивается (сорван) шток;

5.7 шток не провернуть;

5.8Погнутшток;
5.9 Длинный шток;

5.10 Короткий шток;

5.11 Малый квадрат штока;

5.12 Большой квадрат штока;

5.13 Стерты грани штока;

5.14 Разбит фланец.

6. Отключение от магистрали:

6.1 Отключен от магистрали.

7. Заморожен:

7.1 Заморожен.

- неисправности (недостатки) не исключающие забор воды:

1. Дефекты:

1.1 Указатель (табличка) не соответствует действительности:

а)  Номер дома, координаты;

б) Плохо видны надписи;

в) Тип гидранта;

г) Тип сети;

д) Диаметр сети;

е) Цвет таблички.

1.2 Указатель (табличка) выполнены не по ГОСТу;

1.3 Не закрывается (течет);

1.4 Низкое давление в сети;

1.5 Отсутствует дренаж колодца;

1.6 Нет комплекта;

1.7 Сдвинуто кольцо колодца;

1.8 нет крышки колодца;

1.9 Нет крышки стояка гидранта;

1.10 В стояке нет затравки (пробки);

1.11 Течь под верхним фланцем;

1.12 Течь под нижним фланцем;

1.13 Вода в стояке (не работает сливное устройство);

1.14 Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

1.15 Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

7. Обследование (проверка) проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

- опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

- при отрицательных температурах от 0 до минус 15 допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

-  не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов  при температуре ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

8. При обследовании (проверке) водоёмов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие недостатки (неисправности);

- отсутствует возможность беспрепятственного подъезда в водоёму;

- отсутствие указателя (координатной таблички);

- отсутствие площадок перед водоёмом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

- низкий уровень воды в водоёме;

- не герметичен (не держит воду);

- отсутствует упорный брус;

- не закреплен упорный брус;

- не исправен (отсутствует) самотёчный колодец;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоёмов) и приспособлений для предотвращения их замерзания.

8. При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоёмах устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

- отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

- не четко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

- неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

- невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

9. При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

10. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

11. Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

4. Ремонт и реконструкция источников ППВ.

1. Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течении суток с момента обнаружения неисправности.

2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенных в местах с высоким уровнем грунтовых вод, при этом производится обследование гидрантов сотрудниками организаций и учреждений, на балансе которых они находятся, совместно с представителями администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» и представителями ОГПС Всеволожского района  и определяются меры по обеспечению территории МО «Новодевяткинское сельское поселение» водоснабжением для целей пожаротушения.

3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети поселения и объектов допускается в исключительных случаях при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению ОГПС Всеволожского района.

4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило в течении суток, с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта, собственники водопроводных сетей принимают меры по обеспечению водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должно быть проинформировано ОГПС Всеволожского района.

5. Собственники водопроводных сетей, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение» должны уведомлять подразделения ОГПС Всеволожского района об обнаруженной неисправности, о случаях ремонта или замены источников ППВ и об окончании ремонта и замены источников ППВ.

6. По окончании работ по ремонту источников ППВ силы ОГПС Всеволожского района привлекаются на проверку их состояния.

7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном Федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

5. Организация взаимодействия.

1. Вопросы взаимодействия между собственниками водопроводных сетей, организациями и учреждениями, на балансе которых находятся источники ППВ, администрация МО «Новодевяткинское сельское поселение», ОГПС Всеволожского района в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

2. Силы ОГПС Всеволожского района осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном Федеральным законодательством и законодательством Ленинградской области.

Приложение 2

к постановлению о т03.03.2022 № 28/01-04

ПЕРЕЧЕНЬ

наружных источников противопожарного водоснабжения на территории

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение»

(деревня Новое Девяткино)

- Пожарные гидранты

| № п/п | Местоположение ПГПГ | Диаметр сети (мм.) | Рабочее Давление кг/см. кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛМЗ | 200 | 2.0 |
| 2 | Газовая заправка | 100 | 2.0 |
| 3 | ул. Заводская д.1 | 300 | 4.0 |
| 4 | ул. Главная д.60 | 300 | 4.0 |
| 5 | ул. Главная д. 60 | 160 | 4.0 |
| 6 | ул. Главная д.60 | 160 | 4.0 |
| 7 | ул. Энергетиков д. 8 | 200 | 4.0 |
| 8 | ул. Энергетиков д. 2 | 200 | 4.0 |
| 9 | ул. Энергетиков д. 2 | 200 | 4.0 |
| 10 | ул. Энергетиков д. 4 | 200 | 4.0 |
| 11 | ул. Капральская д.15 | 225 | 4.0 |
| 12 | ул. Капральская д. 15 | 225 | 4.0 |
| 13 | ул. Капральская д.15 | 225 | 4.0 |
| 14 | ул. Капральская д.19 | 225 | 4.0 |
| 15 | ул. Озерная д. 6 | 500 | 4.0 |
| 16 | ул. Озерная д. 5 | 150 | 4.0 |
| 17 | ул. Озерная д. 2 | 500 | 4.0 |
| 18 | ул. Озерная д. 8 | 150 | 4.0 |
| 19 | ул. Озерная д. 8 | 150 | 4.0 |
| 20 | ул. Озерная д. 8 | 150 | 4.0 |
| 21 | ул. Лесная д. 6 | 200 | 4.0 |
| 22 | ул. Лесная д. 6 | 200 | 4.0 |
| 23 | ул. Лесная д. 4 | 200 | 4.0 |
| 24 | ул. Лесная д. 2 | 200 | 4.0 |
| 25 | ул. Лесная д. 2 | 200 | 4.0 |
| 26 | ул. Лесная д. 2 | 200 | 4.0 |
| 27 | ул. Флотская д. 10 | 300 | 4.0 |
| 28 | ул. Флотская д. 6 | 150 | 4.0 |
| 29 | ул. Флотская д. 6 | 300 | 4.0 |
| 30 | ул. Флотская д. 6 | 150 | 4.0 |
| 31 | ул. Флотская д. 6 | 150 | 4.0 |
| 32 | ул. Флотская д. 8 | 150 | 4.0 |
| 33 | ул. Школьная д. 1 | 110 | 4.0 |
| 34 | ул. Школьная д. 2 | 200 | 4.0 |
| 35 | ул. Школьная д. 17 | 200 | 4.0 |
| 36 | ул. Ветеранов д. 16 | 200 | 4.0 |
| 37 | Ул. Славы д. 7 | 160 | 4.0 |
| 38 | ул. Ветеранов д. 8 | 110 | 4.0 |
| 39 | ул. Арсенальная д. 2 | 225 | 4.0 |
| 40 | ул. Арсенальная д. 2 | 225 | 4.0 |
| 41 | ул. Арсенальная д. 2 | 225 | 4.0 |
| 42 | ул. Арсенальная д. 2 | 225 | 4.0 |
| 43 | ул. Арсенальная д. 4 | 225 | 4.0 |
| 44 | ул. Арсенальная д. 4 | 225 | 4.0 |
| 45 | ул. Арсенальная д. 4 | 225 | 4.0 |
| 46 | ул. Арсенальная д. 6 | 225 | 4.0 |
| 47 | ул. Арсенальная д. 6 | 225 | 4.0 |
| 48 | ул. Арсенальная д. 6 | 225 | 4.0 |

- Пожарные водоёмы

| № п/п | Местоположение пожарного водоёма | Объем водоёма |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Новое Девяткино ул. Школьная д. 5 | 100 000 |
| 2 | д. Новое Девяткино ул. Озерная д. 5 | 300 000 |